鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市人民防空办公室电梯采购项目

招标编号：AGJCG2016G044

计划编号：ASZC20160800192

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市人民防空办公室委托，对“电梯招标项目”（招标编号：AGJCG2016G044）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 直梯 | 2部 | 600,000 |
|  | 02 | 自动扶梯 | 2部 | 1,600,000 |
|  | 03 | 自动扶梯 | 2部 | 1,400,000 |
|  | 04 | 自动扶梯 | 4部 | 2,000,000 |
|  | 05 | 自动扶梯 | 4部 | 1,400,000 |
|  |  | 总计 |  | 7,000,000 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 8.合格投标人还要满足的其它资格条件：

- 8.1投标人所投产品制造厂商需具备中华人民共和国特种设备制造许可A级资质（电梯），投标人投标时须提供所投产品制造厂商的国家质检总局颂发的资质证书原件或公证件原件；（原件单独密封，投标现场与投标文件一并递交））

- 8.2投标人需具备特种设备安装改造B级以上（含B级）资质，投标人投标时须提供地方质检部门颁发的资质证书原件或公证件原件。（原件单独密封，投标现场与投标文件一并递交））

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站免费下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2016年10月20日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市人民防空办公室

地   址：鞍山市铁东区千山中路26号

联系人：马健峰

联系电话：0412-5530230

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5215886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一六年九月二十八日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为电梯采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 7,000,000 | 140,000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 6 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标办法 | 综合打分法 |  |  |  |  |  |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品投标时需提供技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。）： |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：         (签字)

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 直梯 | 600,000 |  |  |  |
|  | 02 | 自动扶梯 | 1,600,000 |  |  |  |
|  | 03 | 自动扶梯 | 1,400,000 |  |  |  |
|  | 04 | 自动扶梯 | 2,000,000 |  |  |  |
|  | 05 | 自动扶梯 | 1,400,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 - 产品名称：二一九公园正面广场地下人防工程电梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（80）日安装、调试完毕交付采购人使用。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | - 付款方式及条件： 签订政府采购合同后，由采购人预付合同总价款的65%，货物设备验收合格后支付合同总价款的30%，5%余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | - 质量保证期： 自验收合格之日起，质保期12个月 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |
| 11 | 其他 | - 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

采购内容: 二一九公园正面广场地下人防工程电梯

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 直梯 | 2部 | 一、技术参数： 1.载重量：800kg；速度: 1.0米/秒； 2.停层站/门: 2层2站；提升高度: 10.6米； 3.井道尺寸(mm): 2100*1845mm； 4.轿厢尺寸1400mm宽，1350mm深，2400mm高。 二、技术要求： 1.曳引驱动系统：采用永磁同步无齿轮电机驱动技术； 2.调速方式： 32位CPU变频变压调速 3.开门方式：中分门 4.轿厢装潢：304发纹不锈钢 5.厅轿门装潢：304发纹不锈钢厅轿门和发纹不锈钢小门套 6.轿顶：风扇通风(自动关闭） 7.轿厢地面：普通地面，装潢预留重量300公斤 8.轿厢及厅门召唤：采用发纹不锈钢面板，数字式LED点阵显示屏 9.电源要求：交流动力电源采用三相380V±7%－50HZ；照明电源采用单相220V/50HZ 10.门 地 坎：采用硬质铝合金 | 投标人需提供所投产品的实际技术参数，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。 |  |  |  |
| 02 | 自动扶梯 | 2部 | 一、技术参数： 1.梯级宽度：1000mm； 2.倾角:30度； 3.提升高度：11.4m 4.额定速度：0.5m/s； 5.扶梯使用环境: 全室外 二、技术要求： 1.驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速器； 2.梯级：铝合金梯级（原色）； 3.内外盖板: 采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 4.围裙板：采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 5.扶手带颜色材料：黑色橡胶； 6.桁架：防腐处理，热镀锌； 7.加热：满足全室外扶梯的加热装置要求； 8.扶梯挠度：满足公共交通地下人防的扶梯同等要求，扶梯挠度不小于1/1000； 9.护壁板材质：发纹不锈钢 10.扶梯外部装潢：304发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 03 | 自动扶梯 | 2部 | 一、技术参数： 1.梯级宽度：1000mm； 2.倾角:30度； 3.提升高度：9.9m 4.额定速度：0.5m/s； 5.扶梯使用环境: 全室外 二、技术要求： 1.驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速器； 2.梯级：铝合金梯级（原色）； 3.内外盖板: 采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 4.围裙板：采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 5.扶手带颜色材料：黑色橡胶； 6.桁架：防腐处理，热镀锌； 7.加热：满足全室外扶梯的加热装置要求； 8.扶梯挠度：满足公共交通地下人防的扶梯同等要求，扶梯挠度不小于1/1000； 9.护壁板材质：发纹不锈钢 10.扶梯外部装潢：304发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 04 | 自动扶梯 | 4部 | 一、技术参数： 1.梯级宽度：1000mm； 2.倾角:30度； 3.提升高度：6.9m 4.额定速度：0.5m/s； 5.扶梯使用环境: 全室外 二、技术要求： 1.驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速器； 2.梯级：铝合金梯级（原色）； 3.内外盖板: 采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 4.围裙板：采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 5.扶手带颜色材料：黑色橡胶； 6.桁架：防腐处理，热镀锌； 7.加热：满足全室外扶梯的加热装置要求； 8.扶梯挠度：满足公共交通地下人防的扶梯同等要求，扶梯挠度不小于1/1000； 9.护壁板材质：发纹不锈钢 10.扶梯外部装潢：304发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 05 | 自动扶梯 | 4部 | 技术参数： 1.梯级宽度：1000mm； 2.倾角:30度； 3.提升高度：3m 4.额定速度：0.5m/s； 5.扶梯使用环境: 全室外 二、技术要求： 1.驱动系统：采用蜗轮蜗杆减速器； 2.梯级：铝合金梯级（原色）； 3.内外盖板: 采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 4.围裙板：采用厚度≥1.5mm的304发纹不锈钢； 5.扶手带颜色材料：黑色橡胶； 6.桁架：防腐处理，热镀锌； 7.加热：满足全室外扶梯的加热装置要求； 8.扶梯挠度：满足公共交通地下人防的扶梯同等要求，扶梯挠度不小于1/1000； 9.护壁板材质：发纹不锈钢 10.扶梯外部装潢：304发纹不锈钢 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

鞍山市人民防空办公室二一九正面广场地下人防工程电梯采购项目

评分标准和评分细则

投标人：

| 项目 | 分项名称 | 分值（分） | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （满分：30分） | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  |
| 技术部分 （满分：40分） | 主要 零部件 | 6 | 所供货物的主要零部件中原厂原品牌所占比例评分按以下标准执行 1.所占比例15%，得6分 2.所占比例10%，得4分 3.所占比例 5%，得2分 主要部件例如： （1）控制柜；（2）曳引机；（3）门机；（4）限速器；（5）安全钳；（6）层门等主要零部件 |  |
|  | 设备的 先进性 | 6 | 各投标人横向评审： 1.主机，依据节能指数高低进行评审， （1）较高得1.1-2分; （2）一般得0.1-1分 （3）较低不得分 2.驱动系统及控制系统，依据精度、启动制动时间运行曲线平滑程度进行评审； （1）准确得1.1-2分; （2）较好得0.1-1分， （3）一般不得分 3.门机系统设备，依据可靠性能进行评审， （1）优得1.1-2分; （2）良0.1-1分 （3）一般不得分 |  |
|  | 电梯功能 的稳定性 | 3 | 根据投标人所提供产品的技术性能及配置，对所投产品的稳定性进行评审。 （1）优的得2.1-3分;（2）较好的得1.1-2分， （3）一般的得0.1-1分 (投标人投标时须提供所投产品稳定性的详细说明及证明资料) |  |
|  | 电梯功能 的可靠性 | 3 | 根据投标人所提供产品的技术性能及配置，对所投产品的可靠性进行评审。 （1）优的得2.1-3分，（2）较好的得1.1-2分 （3）一般的得0.1-1分 (投标人投标时须提供所投产品可靠性的详细说明及证明资料) |  |
|  | 施工组织设计、质量控制1 | 3 | 施工组织设计科学合理、安装调试方案详细具体 安装、调试和相关服务人员具有上岗资格、经验丰富， 相关服务内容完整符合项目要求，得0-3分。 (投标人投标时须提供施工组织设计方案和相关服务人员上岗资格证书复印件)。 |  |
|  | 施工组织设计、质量控制2 | 3 | 工程实施计划关键点合理，计划内容详实可行，得0-3分。 (投标人投标时须提供提供施工组织设计方案) |  |
|  | 施工组织设计、质量控制3 | 3 | 与动力照明/土建/装饰装修等协调管理描述详尽可行、测试、检验及验收组织机构分工明确，得0-3分。(提供施工组织设计方案) |  |
|  | 施工组织设计、质量控制4 | 3 | 安全施工内容详实、文明施工措施得力，得0-3分。 (投标人投标时须提供提供施工组织设计方案) |  |
|  | 项目管理 | 2 | 项目管理班子及项目经理具有丰富的电梯安装经验，根据现场施工项目经理、安全管理员、质量检查员配备齐全得0-2分。 |  |
|  | 备品备件 | 3 | 投标人提供制造厂商备品备件齐全的,得2分。（提供备品备件列表） 承诺多于10年提供备品备件，得1分,少于不得分。 (投标人投标时须提供提供相关承诺) |  |
|  | 货物的 生产装备情况 | 5 | 各投标单位横向评审： 依据生产装备先进性、齐全性进行评审 （1）优的得4.1-5分，（2）较好的得2.1-4分， （3）一般1-2分。 |  |
| 商务部分 （满分：30分） | 财务状况 | 5 | 投标人投标时须提供所投产品生产厂商近三年的财务审计报告（2013.1-2015.12） |  |
|  | 企业业绩 | 2 | 类似业绩： 投标人签订铁路、地铁人防工程及类似业绩单项合同额1000（含）万以上的，提供数量5个同类业绩，得1分，提供数量10个以上，得2分。 （投标人投标时须提供需附类似业绩的合同或中标通知书的复印件并加盖公章） |  |
|  | 企业规模 | 2 | 1.所投产品生产厂商注册资本3-6亿元人民币，得1分， 2.所投产品生产厂商注册资本6亿人民币以上，得2分。 |  |
|  | 体系认证1 | 2 | 投标人提供所投产品制造厂商通过国家标准质量管理体系认证得2分。 （投标人投标时须提供提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 体系认证2 | 2 | 投标人提供所投产品制造厂商通过国家环境管理体系认证得2分。 （投标人投标时须提供提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 体系认证3 | 2 | 投标人提供所投产品制造厂商通过国家职业健康安全管理体系认证得2分。 （投标人投标时须提供提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 企业认证1 | 2 | 投标人提供所投产品牌制造厂商获得中国质量协会下发的满意企业、满意服务、满意产品证书得2分。 （投标人投标时须提供提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 企业认证2 | 1 | 投标人提供所投产品制造厂商获得国际环保机构认证的A级节能证书的得1分 （投标人投标时须提供提供证书复印件加盖公章） |  |
|  | 培训计划 | 3 | 承诺在系统试运行前,对用户提供免费培训,运行后要长期免费提供跟踪培训服务，根据培训计划的切实可行程度，得0-3分。 （投标人投标时须提供提供培训计划） |  |
|  | 售后服务1 | 3 | 1.在辽宁省设有维修服务机构的，得1分 2.在本市设有维修服务机构的，得2分 （投标人投标时须提供相关证明材料,维修服务机构地址、固定电话、人员、联系电话等材料并加盖公章。） |  |
|  | 售后服务2 | 3 | 定期检修计划详细,内容可行得0-3分。 投标人投标时须提供(提供定期检修计划书) |  |
|  | 售后服务3 | 2 | 接到报修后，服务响应时间优于1小时到达现场进行处置的得2分 |  |
|  | 报价文件 编制质量 | 1 | 报价文件装订整齐、各项资质、证书等复印件清晰，文字表述准确，数字填写清楚，得0-1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

评审专家签字：

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司法人专门针对投标项目的授权，并明确相关权限。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权书，并明确相关权限。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴，未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日