鞍山市政府采购文件

（竞争性谈判）

项目名称：鞍山市工商行政管理局信息中心机房改造采购项目

采购编号：AGJCG2015J021

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

竞争性谈判采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。参与竞争性谈判的供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判采购公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市工商行政管理局委托，对“信息中心机房改造采购项目”（采购项目编号：AGJCG2015J021）进行谈判采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 产品名称 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 信息中心机房改造 | 947,500 |

采购内容说明：

１.本项目采购内容分为1个合同包，参与谈判的供应商对所投包的采购内容必须全投；

２.报价不能超过采购最高限价，否则其报价无效。

二、合格供应商的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.参与本次谈判的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 8.投标人投标时须提供2012至今机房改造项目及系统集成相关合同业绩复印件并加盖投标人公章；

- 9.报价产品的资质要求：

- 9.1.如果供应商不是采购产品机房精密专用空调的制造厂商（或国内总代理），投标时须提供投标产品精密空调制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书原件并加盖投标人公章。

- 9.2机房精密专用空调需出具市级及以上质量监督局出具的检验报告。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须提供入库登记证明。（供应商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的供应商在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目参与谈判供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目采购文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应文件按无效处理或成交资格被取消。

六、报名方式：参与谈判的供应商在递交响应文件时现场报名。

七、参与谈判供应商的计算：本项目中采购产品高清数字录像机、机房精密专用空调多家供应商代理同一品牌同一型号产品参与谈判的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交响应文件截止时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2015年5月26日09:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请参与谈判供应商的法定代表人或其授权代表按时参加谈判采购会议。

十、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市工商行政管理局

联系人：高春晓

联系电话：0412-2206032

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5215886

传　　　　真：0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年五月十五日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市工商局信息中心机房改造采购项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格供应商的 资格条件 | 详见采购公告及采购文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见采购公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘 | 时 间：2015年5月21日 上午09：00-11：00 下午13：30-15：30 地 点：鞍山市工商局六楼机房（胜利南路1号） 联系人：高春晓 联系电话：0412-2206032 1.由采购人组织现场踏勘。主要勘察现场空间布局、结构等情况。 2.参与踏勘人员需提供投标人授权踏勘授权书。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 谈判保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） |
|  |  | 01 | 947,500 | 18,900 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过最高限价的响应文件为无效文件。 2.谈判保证金：采购最高限价的2%。 3.收取谈判保证金的截止时间及要求:参与谈判的供应商应通过转帐方式在递交响应文件截止时间前将谈判保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与谈判供应商须在汇款单上标明采购项目编号、供应商的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交响应文件截止时间前供应商须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取谈判保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还谈判保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还谈判保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 谈判小组人数 | 共3人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评审办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 采购公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见采购公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 详见采购公告及采购文件 |  | 2-5 |
|  | 如果供应商不是所投产品的制造厂商（或国内总代理），须具备所投产品（包号：01；产品名称：机房精密专用空调）制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 提供原件并加盖投标人公章 |  | 2-6 |
|  | 采购产品的品种（包号：01；产品名称：机房精密专用空调）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 采购产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  |  | 详见采购文件 |  | 2-8 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 谈判响应函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 采购产品价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：投标人投标时须提供机房改造总体设计方案(方案中应包含装饰装修工程的平面布置图和效果图) |  |  |  |  | 3-6 |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： １、需提供制造厂商法人营业执照的产品包号及产品名称： ２、注册资金不少于 万元 |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-7 |
|  | 报价产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-8 |
|  | 报价产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见采购公告及采购文件 |  |  | 3-9 |
|  | 样品 |  | 详见采购文件 |  |  | 3-10 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-11 |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 采购产品光盘（U盘） （如果采购文件要求提供） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1谈判响应函…………………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4采购产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判采购的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的采购签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加谈判采购的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

谈判响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务报价和递交谈判保证金：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 谈判保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本采购文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的谈判保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的谈判有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重谈判小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中单独与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                             单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 信息中心机房改造 | 947,500 |  |  |  |
|  | 报价合计(大写) |  |  |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明。

2．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为优先成交的条件。

3．评审时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

4．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“采购产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，供应商可以根据项目的具体情况填报。

格式8

采购产品价格明细表

包号：                                                   单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表(二)”的相应内容一致。

格式9

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：信息中心机房改造采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（45）日内安装、调试完毕，交付采购人使用。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | ★质量保证期：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场培训。 |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

产品名称: 信息中心机房改造采购项目

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：机房改造

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 环境监测系统 建设内容 和需求 |  | 本项目的建设目是为鞍山市工商行政管理局机房建设一套针对机房保障配置信息、设备配置信息、设备运行信息以及机房环境、动力、安防、消防以及水浸威胁的综合监控、集中管理系统。进而，以网络化、信息化综合监测、智能控制、动态管理技术提升用户网络应用以及业务运行的可靠性，实现网络运维管理本身的网络化与现代化。 |  |  |  |  |
|  | 环境监测系统 系统软件 技术要求 |  | 1.机房基础保障配置管理需求：实现对机房UPS、空调、配电、通风等保障设施配置的动态可视化管理。 2.机房机柜配置管理需求：实现对机房机柜配置、分布的动态可视化管理。 3.机房网络设备安装/分布管理：实现对机房网络设备、服务器设备安装、分布的动态可视化管理。 4.网络设备信息管理：实现对机房内网络设备、服务器设备的基本配置信息、运行维护信息、数据的动态可视化管理。 5.环境监控：实现对机房网络物理运行外环境的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中监测、调控、预警、报警和状态远程查询、通报。 6.设备监控：实现对机房重要网络设备以及电力供配、UPS、重要电力回路、空调等关键动力保障、环境保障设备的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报，及用户选定设备的远程控管。 7.产品可靠性、安全性要求：产品及系统应具备稳定、可靠、集成度高、故障点少，监测数据传输尽可能在前端数字化，免除信号衰减影响、免除电磁干扰影响、尽量减少基数设置与换算设置等具体不确定人为因素对系统监测数据的影响； 8.可扩展性要求：系统应具备充分的可扩展性，系统软硬件结构均应支持后续各级机房、设备间的平滑扩展接入。 9.支持自定义用户分组管理，支持自定义时间分组管理，支持自定义智能处理处置过程管理，支持自定义通知、通告、告警消息管理，支持多变量自定义事件发生与解除条件管理；支持针对机房、设备或监测变量的自定义例如健康度、危险度等动态评估指标管理。 10.系统提供开放动态数据接口、开放动态事件接口，并附相应说明文档。 |  |  |  |  |
|  | 环境监测系统 硬件配置 技术要求 |  | 1.产品集成度、可靠性要求：前端主监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量、电源变压器数量实现全部功能，以尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点； 2.产品供电设计要求：主要硬件产品包括传感器供电均应实现双电源热备供电，支持外电源断电后自动切转后备电源续航供电； 3.产品网络通讯上联设计要求：网络接口型设备均应支持SFP光口、电口双介质，均应支持双网址、双网段的双网热备通讯，以备跨接数据专网的同时可由用户加配SFP光口实现特定机房光纤上联专网监控； 4.数据采集传输方式要求： 监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。 监测量信号应尽可能避免采用模拟量信号传输，如必须采用 模拟信号传输其距离不得超过3米，以免除信号衰减影响、 免除电磁干扰影响，避免基数设置与换算设置等具体不确定 人为因素对系统监测数据的影响； 5.网络安全性要求：网络安全层面应具有一定的防攻击能力； |  |  |  |  |
|  | 环境监测系统 配置需求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分布式环境监控服务器软件 | 1套 | 对各传感器与被监控设备进行集中采集、数据分配部署，实时数据协议转换 |  |  |  |  |
|  | 新风机联动 | 1套 | 可实现对普通新风机组的开关控制、工作状态及室内外压差状况进行监控 |  |  |  |  |
|  | 消防联动监控模块组 | 1套 | 消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的干接点信号对提供的各种报警参数整合 |  |  |  |  |
|  | UPS联动 | 1套 | 实时监测机房内UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控 |  |  |  |  |
|  | 短信告警模块 | 1套 | 针对具体告的警模块提供的报警信息及策略提供相应的短信通知告警 |  |  |  |  |
|  | 3D仿真图示定位告警界面定制 | 1套 | 针对各机房、设备间的受控安防监控状况，环境监控状况、在主控服务器上可实现基于拓扑图或电子地图的图示定位报警，一旦出现特定受控状况，主控服务器可在图上出现状况点的图示变化；工作人员可迅速定位状况地点和状况性质。 |  |  |  |  |
|  | 动力、环境综合 监控工作站主机 | 1台 | 16路开关量输入接口；16路开关量输出接口；数字化传输模拟量采集通道不低于255路；宽压、宽频双电源冗余配置，内置30min后备续航电源；2路RS485数字通讯接口，2路100Base-T RJ45以太网口，2路SFP光纤接口。 |  |  |  |  |
|  | 三相电力监测仪 | 1套 | 三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联 |  |  |  |  |
|  | 数字化温、湿度 传感器 | 5台 | 数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联 |  |  |  |  |
|  | 不定位水浸 传感器 | 4台 | 不定位水浸传感器、DC12-60V供电、灵敏度4档可调、输出形式：干接点，常开、工作环境：-10-55℃、10-98RH、探测线长度1-30米 |  |  |  |  |
|  | 不定位水浸 传感器感应线 | 20米 |  |  |  |  |  |
|  | 普通空调监控 模块组 | 4套 | 普通空调联动控制、开关机、温度设定、模式切换、空调出风温度监测、开/关机状态监测、运行/待机状态监控 |  |  |  |  |
|  | 高清数字 录像机 | 1台 | 全数字网络视频接入、分辨率1920*1080P、供电电压：AC100--240V、4路标清网络视频接入（含3T硬盘） |  |  |  |  |
|  | 视频监控头 | 6台 | 130万1/3” CMOS ICR日夜型半球网络摄像机、1/3" Progressive Scan CMOS，角度调整：水平:0°~355°,垂直:0°~65°；1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |  |  |  |  |
|  | 门禁管理系统 | 1套 | 1.双门双向智能门禁控制器（1个） 2. IC卡门禁读卡器（2个） 3. 电磁力锁DC12V/250Kg（单门）（2把） 4. 闭门器（2个） 5. 钥匙扣型IC卡（10张） 6. 出门按钮（2个） |  |  |  |  |
|  | 线缆线材 | 1批 | 线槽、线管，国标配电电缆、信号电缆、光纤跳线及所有其它系统附配件等，根据机房大小计算 |  |  |  |  |
| 02 | 防雷接地系统 建设需求 |  | 1.实施原则: 严格按照国家标准设计防雷电电磁脉冲的防护方案。 系统防雷采用综合接地和等电位连接，力求全面综合保护。 2.配电系统防护实施 机房总电源防雷（第II级） 在总配电柜电源输入处安装一套电源浪涌保护器，当发生强度很大的雷击时，使产生于供电线路上的感应雷电流，在进入总配电房之前就迅速地泄放入地，此类防雷产品高可靠性、大通流量和长寿命，可承受雷电季节多次高强度、高能量浪涌过电压的冲击，可将残压限制在最低。 UPS前端电源防雷（第III级） 在UPS前端配电箱三相电源输入处并联安装一套浪涌防护器，由于二级防雷器在泄放供电线路上高能量的雷电流时，在防雷器两端所呈现的残压仍然很高，仍可能大大超过被保护设备所能承受的最高值，因此，三级防雷器通过再次泄流而降低线路上的残压，从而在发生雷击时，时设备遭受损坏的几率降低。 重要电子设备电源防雷（精细保护） 对于一些特别重要或特别敏感的电子设备，具备精细保护是必要的，为了保护机房内重要电子设备，在其电源前端加装防雷插座，以达到完全消除微小瞬态的过电压的目的。防雷插座主要用于重要设备前端，当发生能量特别大的雷击时，感应雷电流在经过二级、三级防雷器的泄放后，其残压仍然可能高于设备的最高耐压值 ，重点设备的端口及内部的高精度集成电路仍有可能被击坏，经过防雷插座泄放后，设备的安全运行就更为可靠了。 接地系统实施 根据国家标准规范要求，接地装 置应优先利用建筑物的自然接地体，当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体，与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻什必须按接入设备中要求的最小值确定，计算机机房设备的防雷接地电阻应小于1欧姆，本项目要求铺设机房内铺设600*600*35无边全钢防静电地板。 |  |  |  |  |
|  | 防雷接地系统 硬件配置 技术要求 |  | 1、供电系统电涌保护器 通流容量大，安全性能高 功能完备，具有防雷、雷击记录、遥信告警、等功能 布线合理，产品定制灵活性高 箱式安装，外壳防护等级高，可适合户外安装 序号; 内容; 技术参数. 1; 电气性能; 标称工作电压Un; 380VAC. 最大持续运行电压Uc; 385VAC. 额定工作电流; /. 2; 防雷性能; 标称放电电流In; 30kA(10/350μs). 最大放电电流Imax; 60kA(10/350μs). 电压保护水平Up; 1500V(20kA,8/20μs). 响应时间Ta; ≤25ns. 保护模式; L1/L2/L3-N, N-PE. 3; 物理性能; 外形尺寸(mm); ≥400×≥30×≥250. 安装形式; 箱式安装. 接线方式; 并联. 接线线径; 4~25mm². 外壳材料; 冷轧钢板. 外壳防护等级; IP54. 2.Ⅲ级电源电涌保护器(20kA) 通流容量较大，适用于支路雷电电磁脉冲防护 采用进口品牌MOV，安全性能高 模块化安装，安装及维护成本低 遥信告警功能，方便集中管理 序号; 内容; 技术参数. 1; 电气 性能; 标称工作电压Un; 380VAC. 最大持续运行 电压Uc; 385VAC. 2; 防雷性能; 标称放电电流In; 20kA(8/20μs). 最大放电电流Imax; 40kA(8/20μs). 电压保护水平Up; 1500V(20kA,8/20μs). 响应时间Ta; ≤25ns. 保护模式; L-N, N-PE. 3; 物理性能; 外形尺寸(mm); ≥90×≥36×≥65. 安装形式; DIN 35mm标准导轨. 接线方式; 并联. 接线线径; 4~25mm². 外壳材料; PBT V0. 外壳防护等级; IP20. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.机柜电源分配单元PDU 3.1安全余量设计，轻松承载更大功率 选用优质传输线缆及铜材，输出插座铜片与插头接触面积实现完美咬合，为PDU承载功率预留30%安全余量。 3.2精准立体保护，精密呵护机房设备 具有电涌功能模块，Imax最大可达15kA，Up最低可低于900V，确保机房用电设备处于安全运行状态，免受浪涌等灾害侵扰。 3.3材料工艺并重，低碳环保节省成本 通过对机柜设备合理分配分组，选用导电性能优越的铜材。 3.4先进的连接设计。模块间的连线采用螺纹端子或直铜条连接 方式，确保连接的导通性。优化的内部结构设计。留有足够散热 空间，满负载运行1小时，温升为12-28℃，内部采用高性能绝缘材料。在结构上将带电部分与 外壳进行全方位隔离，配合接地装置，确保设备安全可靠。、 序号; 内容; 技术参数. 1; 电气性能; 工作电压; 250VAC. 工作电流; 32A. 负载功率; 2500W. 2; 输入部分; 插头型式; (选配工业连接器：32A，单相，IP44）. 线缆规格; 3*8mm2*3M. 输入路数; 单路. 输入位置; 左侧. 3; 输出部分; 插座型式; GB1002/16A 国标插座. 插座数量; 10位. 控制功能; 无. 显示功能; 带灯总控电源开关. 保护功能; 内置10kA防雷模块. 4; 物理性能; 外形尺寸(mm); ≥482(L)×≥44(W)×≥44 (H). 外壳颜色; 黑色. 工作环境; 0-40℃, 5%-95%. 序号; 内容; 技术参数. 1; 电气性能; 工作电压; 250VAC. 工作电流; 16A. 负载功率; 2500W. 2; 输入部分; 插头型式; GB1002/16A 国标三扁插头. 线缆规格; 3*4mm2*3M. 输入路数; 单路. 输入位置; 左侧. 3; 输出部分; 插座型式; GB1002/10A 国标插座. 插座数量; 10位. 控制功能; 无. 显示功能; 带灯总控电源开关. 保护功能; 内置10kA防雷模块. 4; 物理性能; 外形尺寸(mm); ≥482.6(L)×≥44.4(W) ≥×44.4 (H). 外壳颜色; 黑色. 工作环境; 0-40℃, 5%-95%. |  |  |  |  |
|  | 防雷接地系统 系统配置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防静电地板 | 220m² | 600×600×35无边 |  |  |  |  |
|  | 防静电地板 | 18块 | 600×600×36格栅 |  |  |  |  |
|  | 接地系统 | 1套 | 接地电阻小于1欧姆 |  |  |  |  |
|  | 箱式电源电涌保护器（60kA） | 1套 | 三相380V，60kA（8/20μS）,3+1，雷电计数，遥信告警 |  |  |  |  |
|  | III级电源电涌保护器（20kA） | 2套 | 单相2片，40kA（8/20μS）,2+0，遥信告警 |  |  |  |  |
|  | 工业连接器 | 8套 | 32A，单相，IP44 |  |  |  |  |
|  | 机柜电源分配单元PDU | 8套 | 1.4U，垂直安装，3*6mm2*3线缆，国标32A输入（无插头，线缆直接接空开），10位三扁16A输出，带灯总控开关。（带10kA防雷模块） |  |  |  |  |
|  | 机柜电源分配单元PDU | 8套 | 1.4U，垂直安装，3*6mm2*3线缆,国标16A输入（带国标三扁10A插头），10位三扁10A输出，带灯总控开关。（带10kA防雷模块） |  |  |  |  |
| 03 | 机房精密专用空调及送新风系统建设需求 |  | 1.智能双循环节能空调机组的电气性能 1.1智能双循环节能空调机组的的电气性能应符合IEC标准 1.2输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +15% 1.3频率：50HZ  2HZ 2.智能双循环节能空调机组的适应环境 2.1温度：室内0℃ +40℃ 2.2室外-30℃ +45℃ 2.3湿度：≤95%RH 3.产品需求 3.1本次招标的节能空调采用智能双循环设计，在冬季或过渡季室外温度较低时，利用制冷剂泵（智能双循环）对制冷剂进行室外循环换热，充分利用室外自然冷源；在夏季或过渡季室外温度较高时，采用压缩机对制冷剂进行压缩循环换热；此种智能双循环设计能够在全年一定时间内不必开启压缩机制冷，大大降低空调能耗。 智能双循环空调依据其特点，简称为“智能双循环空调”，在同一套制冷系统中实现压缩机制冷、节能系统制冷两种循环系统，不引入新风，保持机房密封性、洁净度，不需要在外墙上开设风口，不引入水管线，不需要再制冷系统外部增加管路系统等。 智能双循环空调应符合以下基本要求： 3.1.1闭式系统设计。机组运行时必须确保机房内外气流的物理隔离，以保持机房的密封性和洁净度。 3.1.2高度一体化设计。能在同一套制冷系统中实现常规系统、智能双循环换热系统双系统运行，并能根据工况变化实现系统间的智能切换。 3.1.3不增加独立运行设备。除氟系统外不应有其他换热系统，以降低工程施工成本和维护成本，保证空调系统的高效性和可靠性。 3.1.4可改造性。智能双循环节能空调系统应能对现有在网常规机房专用空调（符合改造条件）进行节能改造。 3.2 3.3新风机可以根据机房建筑结构的特点灵活的设置在主机房、空调房及各辅助性房间，推荐利用天花暗藏新风系统的形式。 3.3.1机房新风系统设备选用暗装天花式新风处理机，安装天花板内，不占用机房可用空间。 3.3.2室外新风在进入机房之前先通过新机进风口侧风管上的初效和中效两级过滤网进行过滤，再引至新风机进行制冷经风管送至室内格形出风口，为保证新风进入机房的清洁度，其出风口靠近恒温恒湿精密空调机组的回风口。 3.3.3新风机处理后的新风还未达到机房要求，为此这些新风再经过机房专用空调的处理。 3.3.4新风机进风管上设计有电动隔离闸，它和消防讯号联锁。有火灾发生时，电动隔离闸将自动关闭，防止来火气体沿新风管排出室外，减弱灭火功能。 |  |  |  |  |
|  | 机房精密专用空调及送新风系统系统 技术要求 |  | 1、设备参数及交钥匙工程需求表 序号; 技术参数. 1; 额定制冷量; ＞40kW. 2; 制冷循环系统数量; 双系统. 3; 制冷工况显热比; ≥0.9. 4; 风机类型; EC风机. 5; 室外机数量; 1. 6; 单制冷剂泵功率; ≤0.6kW. 7; ※室内机风量; ＞10000CMH. 8; 室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）; ≥1500×≥1000×≥2000. 9; 泵柜机组尺寸最大值（宽×深×高mm）; ≥700×≥400×≥1200. 10; 泵泄露率; <0.5g/a. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．机房精密空调（结构、机组、关键部件） 2.1总体要求 2.1.1外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2.1.2操作及维修安全、方便。 2.1.3结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 2.1.4标牌、标记：应平整清晰。 2.1.5智能双循环节能空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2.1.6温度调节范围：+17℃ +28℃ 2.1.7温度调节精度：1℃，温度变化率<5℃/小时 2.1.8湿度调节范围：40%  60%RH 湿度调节精度：5 %RH （制冷量≥20KW） 2.1.9温、湿度波动超限应能发出报警信号 2.1.10机房精密专用空调需提供制造厂家授权书和售后服务承诺书原件 2.2关键零部件 2.2.1压缩机 智能双循环节能空调机组应高效节能，氟利昂节能泵循环具备高能效比。投标产品应用高能效比的涡旋式压缩机。 压缩机马力≥3.33HP，排气量≥9.43m3/h ，ARI工况 7.2/54.4℃，制冷量≥9670W，输入功率≥2970W 2.2.2压缩机电机 压缩机的压缩过程连续、平稳；电机启动电流低。 2.2.3风机电机 智能双循环节能空调应有较大的送风量。 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的维护性。精密空调风机应采用EC风机，直流调速，风机为防腐叶轮。下送风机组采用更节能的下沉式EC风机设计，风机必须与模块安装在一起发货，不接受风机单独发到现场下沉安装的方式。 2.2.4采用电子膨胀阀 精确控制机组过热度，保证压缩机和泵安全可靠运行。 2.3室外机要求 2.3.1智能双循环节能空调机组室外机采用风冷的冷却方式。 室外节能模块必须放置在室外侧，与冷凝器在同一水平面，两者距离不得超过10米。 2.3.2能双循环节能空调室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 2.3.3能双循环节能空调室外机和室外模块应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 2.3.4能双循环节能空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。 2.3.5能双循环节能空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等和室外模块应有良好的防水性能。 2.3.6投标厂家提供室外风冷冷凝器的风机转速控制器的控制逻辑 2.3.7机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 2.3.8冷凝器须使用变频版控制，以减少噪音，不允许使用斩波控制的风机调速板。 2.4室内机及泵柜要求 室内机组必须采用模块化设计，每个模块都可以单独拆出搬运。机组采用单压缩机系统机组，配置一个节能泵柜。 2.4.1智能双循环节能空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 2.4.2智能双循环节能空调的加热性能：应具备电子再热器。 2.4.3智能双循环节能空调的加湿性能： 应采用更节能且不受水质影响的远红外型加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。 所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。 2.4.4智能双循环节能空调的空气洁净度： 室内机组所配置过滤器级数和过滤效率应能满足A级机房洁净度要求，空气过滤器应便于更换，如采用可清洗式过滤器，清洗后过滤效率不得下降超过10%。 2.4.5智能双循环节能空调的控制系统： 应具有先进的微处理控制器 应采用先进的PID调节技术 具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条 机组应具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。 2.4.6每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 2.4.7每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 2.4.8节能模式开启时不能往室内引入新风，应保持机房密封性、洁净度。 2.4.9在系统的状态和设置正常的情况下智能双循环节能空调应满足以下三种模式： （1）机械压缩机制冷模式 （2）混合节能制冷模式 （3）氟利昂节能泵循环模式 要求节能泵在20度以下可以开启。 泵使用变频控制，需要为全密封的焊接结构，不允许使用法兰连接的离心泵。 压缩机和泵模式需要共用管路，泵系统不允许和压缩机独立为两套系统。 2.4.10机组应有智能控制系统对双循环制冷系统进行智能的自动控制和切换。 2.4.11投标方详细描述智能双循环节能空调控制系统与室外冷凝器、节能循环系统等的控制等关系，并提供说明。 2.4.12在系统的状态和设置正常的情况下智能双循环节能空调应满足以下进入智能双循环节能模式和退出智能双循环节能模式的条件：室外环境温度低于20℃时进入节能模式。 2.4.13为保证节能效果制冷剂泵功率应<600W。制冷泵要求密封可靠且泄露率按GBT7725-2004要求不大于0.5g/a。 2.4.14投标方详细说明启动节能模式的前提条件。 2.4.15智能双循环节能空调机组的监控性能 智能双循环节能空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 2.4.16系统应具备通信接口 具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 免费提供通讯协议 2.4.17设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 2.4.18其他要求 应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率； 机组应高度一体化设计，能在同一套制冷系统中实现压缩机制冷、节能系统制冷两套循环系统，提高空调的集成度，增加空调系统的可用性，便于维护和管理。 |  |  |  |  |
|  | 机房专用精密空调及送新风系统系统 技术要求 |  | 序号; 内容; 数量. 1; 机房精密专用空调; 主机; 1台. 2; 室外机; 1台. 3; 低温启动; 1组. 4; 新风系统; 1套. |  |  |  |  |
| 04 | 机房消防系统 系统需求 |  | 1.满足计算机机房消防灭火国家标准； 2.采用无管网七氟丙烷气体灭火方式 |  |  |  |  |
|  | 机房消防系统 系统技术要求 |  | 1.本原理及灭火方式： 根据规范要求及具体情况可以采用全淹没的单元独立系统组成方式。 2.制方式：本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式。 2.1自动控制方式：本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁，当将其置于“自动”位置时，灭火控制器处于自动控制状态。 当只有一种探测器发出火灾信号时，控制器即发出火警声光信号，通知有异常情况发生，而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时，可按下“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置释放灭火剂，实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时，控制器发出火灾声、光信号，通知有火灾发生，有关人员应撤离现场，并发出联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经过一段时间延时后，即发出灭火指令，打开电磁阀，启动气体打开容器阀，释放灭火剂，实施灭火；如在报警过程中发现不需要启动灭火装置，可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”，即可终止控制灭火指令的发生，不启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。 2.2制方式：将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时，灭火控制器处于手动控制状态。这时，当火灾探测器发出火警信号时，控制器即发出火灾声、光报警信号，而不启动灭火装置，需经人员观察，确认火灾已发生时，可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。但报警信号仍存在。无论装置处于自动或手动状态，按下任何紧急启动按扭，都可启动灭火装置，释放灭火剂，实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。 2.3械启动工作方式：用于控制器失效时，当职守人员判断为火灾时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按以下步骤实施应急机械启动；○1手动关闭联动设备并切断电源。○2打开对应保护区选择阀。○3成组或逐个打开对应保护区储瓶组 上的容器阀，即刻实施灭火。 2.4动：用于紧急状态。情况一，当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，方可按下紧急启动停止按钮，系统立即实施灭火操作；情况二，当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时，如发现为无报火警时可立即按下紧急启动停止按钮，系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。 3.控制器要求 功能： 3.1本机容量：提供1个探测回路，最大地址点数为64点。 3.2可通过增加专用通讯模块作为区域控制器与其它设备联网。 - 16*2数字LCD液晶显示屏，指示灯指示关键状态，操作方便。 3.4具有黑匣子功能，能存贮999条火警记录和200条其他记录。 3.5具有回路短路保护和24V电源短路保护功能。 3.6具有1路公共火警无源接点输出、1路公共故障无源接点输出、1路声光报警器专用输出。 主要技术指标要求： 序号; 内容; 参数. 1; 主电源电压; AC220V（187V-242V）50Hz. 2; 回路输出电压; DC14V-DC24V. 3; 回路数量; 1回路. 4; 直接输出接点数; 1路公共火警无源接点输出、1路公共故障无源接点输出、1路声光警报器专用输出. 5; 最大总线设备地址数; 64. 6; 最大回路输出电流; 100MA. 7; 最大短路保护电流; 120MA. 8; 空载功耗; ≤7W. 9; 工作环境相对湿度; ≤95%RH（40±2℃）. 10; 安装方式; 壁挂. 11; 备用电池; 6V/4Ah电池（2节）. 4.光电感烟火灾探测器要求 功能： 4.1无极性。 4.2用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。 4.3子编码方式，占一个地址点。 4.4烟报警功能。 4.5感探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。 主要技术指标： 序号; 内容; 参数. 1; 类型; 点型烟感. 2; 指示灯; 红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮. 3; 工作电压; DC14V-DC24V. 4; 工作电流; 静态电流：<0.5mA 报警电流<1.5mA. 4; 工作环境温度; -10℃--55℃. 6; 工作环境相对湿度; ≤95%RH(40±2℃)（无凝露）. 7; 安装方式; 旋转式安装. 5.感温火灾探测器要求 功能： 5.1、无极性。 5.2用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。 5.3子编码方式，占一个地址点。 5.4温特性，无差温特性。 5.5字总线技术传输，可实时了解现场数据。 序号; 内容; 参数. 1; 类型; 点型定温. 2; 报警温度; 54℃--70℃. 3; 典型应用温度; 25℃. 4; 最高应用温度; 50℃. 5; 指示灯; 红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮. 6; 工作电压; DC14V-DC24V. 7; 工作电流; 静态电流：<0.5mA 报警电流<1.5mA. 8; 工作环境温度; -10℃--55℃. 9; 工作环境相对湿度; ≤95%RH(40±2℃). 10; 安装方式; 旋转式安装. |  |  |  |  |
|  | 机房消防系统 系统配置 |  | 序号; 内容; 数量. 1; 七氟丙烷灭火剂; 218Kg. 2; 柜式七氟丙烷气体灭火装置; 1台. 3; 柜式七氟丙烷气体灭火装置; 2台. 4; 自动泄压装置; 1台. 5; 固定格栅(风口); 1台. 6; 点型光电感烟火灾探测器; 4只. 7; 点型感温火灾探测器（A2S）; 10只. 8; 编码通用底座; 14只. 9; 火灾声光警报器(编码型); 2只. 10; 火灾声警报器; 2只. 11; 放气指示灯; 2只. 12; 现场紧急启停控制按钮; 2只. 13; 气体灭火控制盘（壁挂）; 1台. 14; 火灾报警控制器(联动型); 1台. 15; 电池; 2节. 16; 电子编码器; 1套. |  |  |  |  |
| 05 | 装饰装修工程 需求说明 |  | 将现有计算机信息中心办公室重新规划，需重新划分功能区，划分出计算机机房、操作间、电教室、库房、档案扫描室等。天棚、地面都重新铺设，要求在装修改造过程中系统不能中断运行，达到国家计算机机房B级标准。 |  |  |  |  |
|  | 装饰装修工程 技术要求 |  | 1.采用矿棉板 共350平方 2.：走廊内采用理石地面，计算机机房及电教室内采用全钢静电地板。 3.强、弱电路系统重新设计，主干采用电镀锌桥架吊顶安装（所有网线采用超六类UTP） 4.面预留新风系统和精密空调进出管道孔，窗户采用白钢边框、10mm玻璃整体封闭，窗帘采用遮光布。 5.需提供平面布置图和效果图。 |  |  |  |  |
| 06 | 电教室布线 系统需求 |  | 1.按20人标准设计，含网络系统、办公桌椅和电源布线工程； 2.有音响和投影系统布线。 |  |  |  |  |
|  | 电教室布线系统技术要求 |  | 序号; 内容; 数量; 参数. 1; 定压功放; 1台; 输出功率70W，输出信噪比：话筒66DB音源70DB，频率响应：60HZ-18KHZ. 2; 吸顶音箱; 4台; 输入功率：6W(100V),3W(70V)、频率：100~12,000Hz 、声压级 100V：1.7kΩ(6W),3.3kΩ(3W),6.7kΩ(1.5w),13 kΩ(0.8w). 3; 鹅颈麦克; 1只; 频率范围：70-16000HZ，声压：134DB，声道：立体声，阻抗：100欧姆. 4; 网线; 2箱; 超六类UTP. 5; 水晶头; 1盒; 超六类RJ45. 6; 电脑桌; 21张; 1200（±10 mm）×600（±10）mm×750（±10mm）高密度板材，双键盘托，双主机位. 7; 办公椅; 21张; 1100(±10mm)×520(±10mm)×470(±10mm)，人体工学电脑椅，框架为不锈钢材质，网布材质：高密度网布，扶手：固定扶手、尼龙塑料. 8; VGA线缆; 1条; 10米长. 9; 插排; 22个; 五孔知名品牌插排3米长. 10; BV2.5; 300米; 国标. 11; 音箱线; 100米; 300芯，国标. 12; 地插; 21个; 1电源，1网线，纯铜. |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见响应文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评标原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“谈判采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足采购文件中竞争性谈判采购公告、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1竞争性谈判采购公告

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1谈判采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在评审时不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报报价产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.谈判响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写谈判响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。

14.3供应商应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.谈判保证金

17.1供应商按采购文件的规定提交谈判保证金，并作为其报价的一部分。未按要求提交谈判保证金的响应文件为无效响应文件。

17.2谈判保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的谈判保证金将视为未按规定时间交纳谈判保证金。

17.3供应商在将谈判保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还谈判保证金。在递变响应文件截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳谈判保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳谈判保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳谈判保证金或虽已交纳谈判保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳谈判保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5谈判保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。谈判保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商谈判保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

17.7.1在谈判响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自询价之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证谈判小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.递变响应文件截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的递变响应文件截止时间。

21.2采购代理机构可以延长递变响应文件截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的递变响应文件截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的递变响应文件截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在递交响应文件截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从递变响应文件截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回投标，否则谈判保证金将被没收。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除谈判保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加询价会议。

24.2谈判开始时由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，谈判小组审核响应文件，包括供应商名称、修改响应文件的通知、报价价格、价格折扣、是否提交了谈判保证金，以及报价一览表要求的其它内容。

24.3供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.3.1在采购文件规定的递变响应文件截止时间之后递交的；

24.3.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.3.3未提交谈判保证金的。

25.谈判小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组。

25.3谈判小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

26.谈判

26.1谈判小组全体成员应当集中与参加谈判报价的供应商分别进行谈判。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与谈判有关的所有技术资料、价格和其他信息。

26.2谈判过程中，应当遵循以下规则：

谈判中谈判内容发生变动的，谈判小组应当确保以书面形式通知所有参加谈判报价的供应商；谈判小组应当按照采购文件规定的谈判轮数，要求参加谈判报价的供应商分别进行原则上不超过3轮的报价，参加谈判报价的供应商应当享有相同的报价权利。

26.3谈判小组在谈判过程中，如果认为参加谈判报价的供应商有报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

26.4谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判报价的供应商在规定的时间内进行最后报价，并以书面形式确认。

27.响应文件的初审

27.1资格性检查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明、谈判保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查谈判保证金的有效性。在评审过程中，谈判小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

27.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

27.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

27.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

27.2.3 重大偏离不允许在竞争性谈判开始后修正，但谈判小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

27.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

27.2.5 谈判小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

27.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

27.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

27.3.3不符合采购文件规定的实质性要求的；

27.3.4在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通报价的行为，具体表现形式如下：

27.3.4.1 两家以上（含两家）供应商的响应文件中相同错误在3处以上（含3处）；

27.3.4.2两家以上供应商的响应文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

27.3.4.3两家以上供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

27.3.4.4供应商串通报价的其它情形。

27.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

27.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

27.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

27.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价报价及分项报价，其报价将作为无效报价处理，谈判保证金将被没收。

28.响应文件的澄清

谈判小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

29.评审办法和评审标准

谈判小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

30.推荐成交候选供应商名单

30.1采用最低评标价法的，按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

30.3评审中遇到的其它问题，由谈判小组集体研究处理。

31. 成交供应商的确定

31.1谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购单位提交书面评审报告。

31.2采购单位按照评审报告中推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商；也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

32.评审过程的保密性

32.1谈判开始之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向报价供应商及与评审无关的其它人透露。

32.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向谈判小组、采购单位或省政府采购中心施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

33.政府采购合同授予标准

除供应商须知第34条规定的情况外，采购单位根据谈判小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

34.资格后审

34.1谈判采购单位有权通过资格后审采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即报价供应商的财务和技术状况、资格、信誉等）以及其它有必要了解的方面做进一步的审查。

34.2审查将采取实地考察、抽样检验、审查报价文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩合同原件等）以及谈判采购单位认为必要的其它方式和内容。

34.3谈判采购单位将按候选成交供应商的排序进行资格后审。如果排序最先的候选成交供应商通过审查，则确定其为成交供应商；如果没有通过审查，将按排序依次对其它候选成交供应商能否满意地履行合同义务作相同的审查。

35.采购代理机构宣布废标的权利

- 35.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 35.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 35.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 35.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 35.2递变响应文件截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定及《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的相关规定执行。

36.成交通知书

36.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

36.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

37.签订政府采购合同

37.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

37.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 37.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 38．履约保证金

38.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

38.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票方式提交。

- 38.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

39.询问和质疑

- 39.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 39.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 39.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
   39.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

40.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

41.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被谈判小组接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

采购文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同响应文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日